파 상 형 경 질 폴 리 에 틸 렌 전 선 관 제 품 검 사 성 적 서 ( KS C 8455 )							결재	작 성			승 인
호 칭			FEP 125		시 험 방 법				KS C 8455 : 2005
시 험 일 자			2023년 월 일		시 험 자				서 지 훈
시 험 항 목		판 정 기 준					측 정 치					비 고
겉 모 양		관의 내면은 케이블의 인입, 또는 교환시에 케이블을 손상할 우려가 없도록 매끈하게 되어 있어야 하며 내.외면은 해로운 흠,갈라짐,비틀림 등의 이상이 없을 것.					이 상 없 음
형 상		관은 파상형일 것					양 호
치수	안 지 름	125.0 ± 4.0 mm					125.0
	바 깥 지 름	160.0 ± 4.0 mm					160.1
	피 치	38.0 ± 1.0 mm					38.0
색 상		관의 색은 검정색일 것					양 호
압 축 강 도		갈라짐 또는 깨어짐이 생기지 않을 것					이 상 없 음
		시료 바깥지름 변형율이 3.5% 이하일 것					2.1
인 장 강 도		2000 N/㎡ 이상일 것					2215
내 전 압 시 험		교류전압 10000V에서 1분간 견딜 것					이 상 없 음
저 온 충 격 시 험		갈라짐, 또는 깨어짐이 생기지 않을 것					이 상 없 음
내약품성	염화나트륨	무게변화(g/㎡) ± 0.5 이내					0.03
	황 산	무게변화(g/㎡) ± 0.5 이내					0.01
	질 산	무게변화(g/㎡) ± 1.0 이내					0.04
	수산화나트륨	무게변화(g/㎡) ± 0.5 이내					0.02
	에 틸 알 콜	무게변화(g/㎡) ± 4.0 이내					0.01
내 굴 곡 시 험		시험구 통과 및 손상이 없을 것					이 상 없 음
*시험방법 : KS C8455-2005, 파상형 경질 폴리에틸렌전선관 KS규격의 시험방법에 의한 사실과 다르지 않음을 증명함.
										종 합 판 정
				원 본 대 조 필